广安市广安区人民医院能源审计服务服务内容及要求：

- 1、服务总目标

- 完成医院内科楼（6500㎡）、行政楼（4000㎡）、附属楼（1200㎡）的能源审计。核心任务是：识别并核定“不投入使用区域”的能耗基数，从总能耗中予以合理扣减，分别出具“包含闲置区域的账面数据”和“剔除闲置区域后的实际运营基准数据”，为后续节能改造提供真实依据。

- 2、具体服务内容

- 2.1用能边界核查与测绘

- （1）现场联合测绘：与院方后勤部门共同踏勘每一层、每一个功能区。

- （2）明确划分标准：标记出“完全闲置区域”（无人、无设备、已断电）、“部分使用区域”（间断使用、低负荷）。形成《在用/闲置面积认定表》，双方签字确认。

- （2）绘制核减底图： 在建筑平面图上用不同色块标注核减范围，作为后续能耗拆分的物理依据。

- 2.2能源账单与计量体系核查

- （1）收集近1-2年电、水、燃气等账单。

- （2）核查现有计量表计：哪些回路仅供应闲置区域（可直接扣减）；哪些回路混合供应（在用+闲置共用同一条线路，如楼层照明总闸）。

- （3）对无法物理分离的混合回路，提出临时计量方案。

- 2.3现场检测与能耗数据采集

- （1）针对每一路混合供应的回路，开展以下测试：

- ①夜间谷段待机测试 在凌晨0:00-5:00（无人时段），测量回路基础功耗，确定“固定待机能耗”；

- ②日间占比分摊法，连续3个工作日+1个休息日，每小时记录回路功率，并与闲置区域面积占比对比，按时间与面积比例拆分能耗；

- ③开关切换测试，在保障安全前提下，短时断开闲置区域分支开关，测量总回路下降值 直接实测得出核减量。

- ④对空调、照明、插座、医疗设备、动力用电等分项进行拆分测试。

- ③使用热成像仪、钳形表、温湿度记录仪等设备，形成现场原始记录。

- （3）能耗核减计算与指标重构，计算账面总能耗、核减后实际运营能耗、实际运营能耗、核减后单位面积能耗、核减量占总能耗的比例等数据。

- （5）节能潜力分析

- ①针对内科楼（关注医疗设备、空调、生活热水）、行政楼（办公设备、照明、空调）、附属楼（根据实际功能判断）等内容分别诊断。

- ②按“低成本运行优化”提出建议。所有节能潜力测算均基于核减后的实际运营基准数据，而非账面数据。

- （6）出具正式审计报告及配套附件资料：包含但不限于《医院建筑能源审计报告》（含核减明细表、分栋/分项能耗指标对比图）；《闲置区域能耗核减计算书》（详细说明各回路核减的逻辑、公式、现场照片及实测数据）； 审计过程中的原始抄表记录、照片、热成像图等电子档案。

- （7）应避免“核减过度”导致院方实际节能目标被低估，或“核减不足”导致基准偏高。